## Sheet3
2024年第三季度瑶海区生活饮用水水质监测结果公示汇总表
采样地点 监测指标 | 漕冲社居委 | 保利广场 | 伏龙社居委 | 大兴新居 | 裕溪路与水东路交口公交停车厂 | 四岗社居委 | 限值 | 结果单位
硝酸盐(以N计） | 0.43 | 0.43 | 0.34 | 0.4 | 0.41 | 0.37 | ≤10 | mg/L
高锰酸盐指数（以O2计） | 1.36 | 1.2 | 1.52 | 1.36 | 1.52 | 1.28 | ≤3 | mg/L
氨(以N计) | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | ≤0.5 | mg/L
游离氯 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.24 | 0.13 | 0.1 | 0.05 ～ 2 | mg/L
总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | MPN/100mL
大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | MPN/100mL
菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | CFU/mL
砷 | < 0.0002 | 0.0013 | 0.0018 | < 0.0002 | < 0.0002 | 0.00084 | ≤0.01 | mg/L
镉 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | ≤0.005 | mg/L
铬（六价） | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | ≤0.05 | mg/L
铅 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | ≤0.01 | mg/L
汞 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | < 0.00005 | ≤0.001 | mg/L
氰化物 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | ≤0.05 | mg/L
氟化物 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | ≤1 | mg/L
三氯甲烷 | 0.024 | 0.028 | 0.037 | 0.03 | 0.03 | 0.032 | ≤0.06 | mg/L
三卤甲烷 | 0.66 | 0.74 | 0.88 | 0.78 | 0.76 | 0.78 | ≤1 | /
氯酸盐 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | ≤0.7 | mg/L
色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | ≤15 | 度
浑浊度(散射浑浊度单位) | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ≤1 | NTU
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | /
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | /
pH | 7.45 | 7.5 | 7.38 | 7.38 | 7.4 | 7.48 | 6.5 ～ 8.5 | /
铝 | 0.031 | 0.041 | 0.048 | 0.034 | 0.065 | 0.057 | ≤0.2 | mg/L
铁 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ≤0.3 | mg/L
锰 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | ≤0.1 | mg/L
铜 | 0.1 | 0.096 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | ≤1 | mg/L
锌 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | ≤1 | mg/L
氯化物 | 15.8 | 15.8 | 16 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | ≤250 | mg/L
硫酸盐 | 12.5 | 12.4 | 10.9 | 12.2 | 12 | 11.5 | ≤250 | mg/L
溶解性总固体 | 113 | 123 | 166 | 146 | 205 | 172 | ≤1000 | mg/L
总硬度(以CaCO3计) | 69.5 | 68.5 | 58.4 | 64.4 | 62.4 | 58.4 | ≤450 | mg/L
三氯乙酸 | 0.026 | 0.025 | 0.087 | 0.086 | 0.084 | 0.089 | ≤0.1 | mg/L
三溴甲烷 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | ≤0.1 | mg/L
一氯二溴甲烷 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | ≤0.1 | mg/L
二氯一溴甲烷 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | ≤0.06 | mg/L
二氯乙酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ≤0.06 | mg/L
结果判定 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标